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[bookmark: _Toc11602][bookmark: _Toc8298]第一章  询比采购邀请函

根据《青岛市口腔医院招标采购管理办法》《青岛市口腔医院政府自主采购内控管理制度》等相关制度为其所需的青岛市口腔医院****服务换热站升级改造采购项目以询比采购方式组织采购活动，特邀请有相应资质和具有相应供货能力的供应商根据询比文件要求参加本次采购活动，并提供满足要求的货物。
1、 项目名称：****服务换热站升级改造采购项目
2、项目编号：KQZB2026018
3、项目内容：详见采购文件。    
4、采购预算：详见采购文件。 
5、供应商资格要求：
5.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
5.1.1 具有独立承担民事责任的能力；
5.1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
5.1.3 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
5.1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.1.5 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
5.1.6 法律、行政法规规定的其他条件。
5.2 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用山东”网站（redit.shandong.gov.cn）、“信用青岛”网站（www.qingdao.gov.cn/credit）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。
5.3 单位法定代表人、负责人或实际控制人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应人，不得参加同一合同项下的采购活动。
5.4 各报名供应商的法定代表人、负责人或参与本项目的被授权代表人之间，若存在夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系或近姻亲关系，禁止参与同一项目同一标段的投标；若违反此规定，其投标将被认定为无效，且需承担相应法律责任。
6、采购文件获取及报名
6.1 文件获取方式：青岛市口腔医院官网-信息公开-招标采购栏公告中附件下载。
6.2 报名时间：自2026年10月145日起至2026年10月2017日止，每天上午9:00至11:30，下午13:30至16:30。
6.3 报名方式：邮箱报名，请发送“报名登记表”至qdskqyyzbb@qingdao.gov.cn。并同时电话联系：0532-67756313确认。
7、询比时间、报价文件递交时间及地点
方式：本项目为现场询比项目，须报名供应商按时到场参加。（备：如采购人要求以线上或其他方式进行询比评审的，则按照采购人要求的方式进行）
时间：具体公开询比时间另行电话通知，请报名供应商保持手机畅通，因联系不畅等原因，未如期参加询比的，责任自负。
文件要求：供应商应参照“第四章 报价文件格式”制作报价文件，并将报价文件正本和副本分别包装密封，注明报价项目的名称及“正本”或“副本”。
地点：青岛市口腔医院福柏楼二层207房间。
逾期递交或未送达指定地点的询比采购文件不予接受。
9、联系方式
采 购 人：青岛市口腔医院
地    址：青岛市德县路17号
项目联系人：杜老师
电    话：0532-67756313
邮    箱：qdskqyyzbb@qingdao.gov.cn











附件：
报名登记表
	项目名称*
	

	项目编号*
	

	报名单位*
	

	联系人*
	

	联系电话*
	

	单位电话*
	

	单位传真
	

	E-mail*
	

	获取采购文件时间*
	

	备注
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第二章 采购需求

1、 项目名称：***换热站升级改造采购项目
2、 项目编号：KQZB2026018
3、 [bookmark: _Toc11005][bookmark: _Toc22109]★采购需求及预算金额：
本项目为*******换热站维修升级改造，全部施工内容打包总价 ****62280.00元，具体工作内容如下：
3.1技术要求
3.1.1施工材料要求：所有施工材料必须具有合格证及检测报告等有效的合格证明材料。
3.1.2施工质量要求：一次性验收合格。
3.1.3质保期要求：本工程整体质量保证期为两年，且应符合国家《建设工程质量管理条例》规定。
3.2施工单位资质要求
3.2.1生产、安装换热设备及换热设备控制系统的厂家。
3.2.2具有有效的安全生产许可证；
3.2.3通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用中国（山东）”网站（https://credit.shandong.gov.cn）、“信用中国（山东青岛）”网站（http://www.qingdao.gov.cn/credit/）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；
3.2.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。
3.3商务要求
3.3.1工期：签订合同后10日内全部完工。
3.3.2地点：青岛市口腔医院本部。
3.4付款方式
全部完工且验收合格后，乙方向医院提供增值税普通全额电子发票后，医院于30日内办理一次性付款手续。
3.5工程质保期
本工程整体质保期2年，自竣工验收合格之日起算。质保范围内，出现维修质量问题，施工方免费维修。接到报修后24小时内到场处置，免费进行维修，直至达到验收标准。若发现质量问题两次通知成交施工方不到位返修，采购人有权另请施工企业维修并由成交施工方支付相关费用。因人为损坏、不可抗力、第三方施工造成的损坏，不在质保范围内。
4、换热站改造清单（表1）
	序号
	费用名称
	名称
	描述
	单位
	数量
	预算单价(元)
	预算金额（元）
	备注

	1
	材料费
	补水泵
	选用不锈钢多级泵，流量Q=4m³/h,扬程H=56m.
	台
	2
	1860
	3720
	

	
	
	循环泵配件
	原循环泵更换轴承，机械密封，加装减震底座
	台
	2
	1600
	3200
	

	
	
	换热器板片
	板片材质不锈钢316L,密封胶条三元乙丙
	套
	20
	265
	5300
	

	
	
	变频柜材料费
	使用原有变频器，更换变频柜柜门，重新配置变频柜，变频柜与新加控制柜兼容。循环泵变频器11KW ,补水泵变频器1.1KW,开关、继电器、时钟控制器等低压电器，详见电控系统改造报价。
	套
	1
	2400
	2400
	电控系统材料费（见表2）

	
	
	温度、压力控制柜材料费
	西门子自控柜，供热温度随室外温度变化，自动调整，工作水泵故障时，自动切换至备用泵，详见电控系统改造报价。
	套
	1
	18200
	18200
	

	
	
	现场传感器材料费
	压力变送器、温度变送器、液位变送器，详见电控系统改造报价
	套
	1
	6560
	6560
	

	2
	人工费
	补水泵更换安装
	拆除原补水泵2台，安装行补水泵2台
	台
	2
	900
	1800
	

	
	
	循环泵配件安装、保养
	拆卸水泵，重新安装
	台
	2
	1000
	2000
	

	
	
	板换拆解、清洗、加片
	
	台
	1
	5600
	5600
	

	
	
	院区分时供热系统安装调试
	
	项
	1
	1500
	1500
	

	
	
	变频柜制作人工费
	
	项
	1
	2500
	2500
	

	
	
	控制柜制作人工费
	
	项
	1
	3000
	3000
	

	
	
	电控现场安装调试
	
	项
	1
	6500
	6500
	

	3
	合计
	62280
	


1 ****
2 *****
3 *****
4 *****
5 *****
6 *****
****
*****

电控系统清单（表2）
	序号
	项目
	名称
	描述
	单位
	厂家
	数量
	预算单价(元)
	预算金额（元）

	1
	变频控制柜
	变频柜柜体改造
	1800*400*700
	台
	
	1
	900
	900

	
	
	低压电器电器更换
	各泵带手自动切换
	套
	正泰低压
	1
	1500
	1500

	
	
	变频柜重新配线制作柜制作
	
	套
	
	1
	2500
	2500

	2
	KX PLC控制柜
	控制柜体
	800*300*1000
	个
	
	1
	1800
	1800

	
	
	控制器
	POL638
	台
	西门子
	1
	5600
	5600

	
	
	控制器
	POL955
	台
	西门子
	2
	1200
	2400

	
	
	触摸屏
	  10寸    
	台
	昆仑通态
	1
	1500
	1500

	
	
	控制器编程调试
	
	套
	
	1
	5400
	5400

	
	
	低压电器
	
	套
	正泰低压
	1
	1500
	1500

	
	
	控制柜制作
	
	套
	
	1
	3000
	3000

	3
	现场传感器
	压力变送器
	QBE2002-P16
	个
	西门子
	4
	970
	3880

	
	
	液位变送器
	QBE2002-P1
	个
	西门子
	1
	970
	970

	
	
	温度变送器
	QAE2121.010
	个
	西门子
	4
	360
	1440

	
	
	室外温度传感器
	QAE32
	个
	西门子
	1
	270
	270

	4
	合计
	
	32660














第三章 供应商须知
响应供应商应仔细阅读询比采购文件的所有内容，按照询比采购文件的要求及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。
本次采购方式为询比，询比是指评审小组向供应商发出询比采购邀请函，要求供应商进行二轮报价，评审小组按照最终报价情况确定是否签订采购协议的采购方式。
1、当事人
1.1 “采购人”系指青岛市口腔医院；
1.2 “供应商”系指根据《青岛市口腔医院招标采购管理办法》等规定，受到采购人邀请询比、并报名询比的对应标的供应商；
1.3 “评审小组”系指由采购人组成以确定成交供应商的临时组织；
1.4 “成交供应商”系指由评审小组经询比后确定的按照最终报价与采购人签订采购合同的供应商；
1.5 “意向供应商”系指响应采购人的询比采购活动，按照采购人询比采购文件的要求实质参与采购活动，包括获取询比文件、提交报价文件、参与采购人询比评审，意图成为采购人采购项目成交供应商的单位或个人。
2、依据及原则
《青岛市口腔医院招标采购管理办法》、《青岛市口腔医院政府自主采购管理制度》等相关制度
3、合格的供应商
3.1 根据《青岛市口腔医院招标采购管理办法》《青岛市口腔医院政府自主采购管理制度》规定，受到采购人邀请询比、并接受询比的对应标的供应商，并满足本项目供应商资格要求、能提供符合采购要求的标的并符合询比采购文件规定的供应商。
3.2 询比采购文件中带“★”条款为实质性条款，供应商必须按照询比采购文件的要求做出实质性响应；
3.3 符合其它有关法律、行政法规及相关规定。
4、保密
参与询比活动的供应商应对询比采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
5、语言文字以及度量衡单位
5.1 所有文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释；
5.2 所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位；
5.3 所有响应一律用人民币，货币单位：元。
6、其他条款
6.1 供应商成交后直至验收止，成交供应商不得以任何形式和理由转包或者分包；由此引起的经济损失全部由成交供应商承担。
6.2 不论采购过程和结果如何，供应商的响应文件均不退还。
6.3 除非有特殊要求，询比采购文件不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。
6.4 采购人有权调整变更询比采购文件的递交地点、截止时间、方式等。在询比响应文件递交截止时间之前，采购人有权调整变更采购条件，有权撤销本次采购安排，采购人不向意向供应商承担任何责任。 
6.5如采购人认为参与询比的意向供应商或其响应条件均不符合采购人的采购要求，采购人有权停止本次采购，且不向意向供应商承担任何责任。
6.6 本采购文件不详事项，以采购人的解释和说明为准。

















第四章 报价文件格式


青岛市口腔医院




报价文件



项目名称： 
项目编号： 


供应商名称：                            （盖公章）
二〇   年  月  日

报价文件目录

（1）报价一览表；
（2）响应函；
（3）法人授权委托书；
（4）供应商杜绝围标串标行为承诺书；
（5）资质材料；
（6）供应商承诺书
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附件1：
报价一览表

	项目名称
	服务内容
	总价（元）
	参数响应情况

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	






附件2：
响应函

青岛市口腔医院：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地                    。
我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（项目名称）（编号为              ）的响应，为此，我方就本次响应有关事项郑重声明如下：
1、我方已详细审查全部询比采购文件，同意并响应询比采购文件的各项要求。
2、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
3、若成交，我方将按照询比采购文件规定履行合同责任和义务。
4、我方不是采购人的附属机构。
5、以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果。







供应商全称（公章）：               
法定代表人（签署）：               
日 期：          
附件3：    
法定代表人授权委托书

   青岛市口腔医院  ：
我   （姓名） 系    （供应商名称）法定代表人，现授权委托的  （姓名、职务或者职称）为我公司本次             项目的授权代表，代表我方办理本次响应、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。
在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。
被授权代表无权转让委托权。特此授权。
本授权委托书于        年        月        日签字生效,特此声明。

（附法定代表人身份证（正反面）、被授权代表身份证（正反面）及
被授权代表社保证明材料复印件）

被授权代表姓名：             性 别：              年 龄：
单  位：                     部 门：              职 务：


供应商（公章）：
法定代表人（签署）：
日 期：      年   月   日
注：
1.被授权代表社保证明材料为自开标之日起前三个月内任意一个月的社保证明，社保证明需体现被授权代表姓名、缴纳单位名称、缴纳月份等信息。
2.若被授权代表社保为第三方代缴还需提供代缴社保合同或协议的复印件并加盖投标人公章。
3.被授权代表不缴纳社保的，提供不缴纳社保的说明（说明内容由投标人自拟）并加盖投标人公章（投标人对说明内容的真实性负责）。
4.法定代表人参与本项目的，提供法定代表人身份证明，可不提供法定代表人授权委托书。

附件4：
供应商杜绝围标串标行为承诺书

青岛市口腔医院：
本公司郑重承诺以下内容：
已认真学习《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部87号令等法律法规，对围串标行为和法律责任已知晓，若参加本次青岛市口腔医院                项目活动，保证不发生以下任一围标串标行为：
1.由我单位或者我单位员工编制不同供应商的投标文件；
2.委托其他单位或者非我单位员工办理投标事宜；  
3.投标文件载明的项目管理成员或联系人员为非我单位人员； 
4.借用其它供应商的投标文件或者与其它潜在投标人协商报价；  
5.由非我单位员工封装我单位的投标文件；  
6.用其它供应商的账户或者非我单位员工账户办理投标保证金或代理服务费事宜；  
7.我单位负责人或者存在控股、管理关系的供应商，参加同一合同项下的采购活动；  
8.法律法规认定的其他围标串标行为。
若发现我公司存在上述任一行为，自愿承担由此产生的一切法律责任，并接受取消投标或中标资格、列入不良记录名单，我公司及当事人三年内不得参加青岛市口腔医院组织的任何采购活动等处罚。特此承诺。


投标人（盖章）：
法定代表人/授权代表（签字或盖章）：
日期：    年____月____日


附件5：
资质材料要求
1、报名供应商的的资质材料：合法经营的凭证（营业执照等）、公司关联关系情况证明（如：企查查截图等证明材料）；
2、报名供应商的开户许可证；
3、公司介绍等相关资料、服务方案、增值服务等内容；
4、价格证明材料：近一年内的证明材料，如开具的增值税专用发票复印件（发票内容是响应产品在其他单位的供货价）等，如若无法提供，请出示相关情况说明；
5、其他供应商认为应该提供的材料。
注：资质材料必须齐全，且须每一页加盖公章，否则视为报价文件无效。














附件6：
供应商承诺书
致：青岛市口腔医院
为保障我方对贵院的所供产品及服务的质量安全，我方郑重作出以下承诺： 
一、我方严格遵守法律法规开展经营活动，按营业执照等证件核准的经营范围、经营方式开展业务，绝不经营假冒伪劣产品。
二、我方向院方提供的资质证件及相关资料均真实、合法、有效。
三、我方承诺所供产品或服务完全符合国家行业标准且符合本次采购项目采购文件要求，来源合法，为正规渠道采购。
四、我方给贵院所供产品价格均不高于市场价或政府限价，否则,贵院有权拒绝付款。
五、我方按院方要求，确保在承诺的供货周期内完成物资配送。逾期将按院方供应商管理考核制度，延期支付所有货款一个月。   


承诺人（法人代表签字加盖公章）：

承诺日期：  年   月   日



[bookmark: _Toc8348]第五章  评审办法及原则
本项目评审办法为低价评审价法。询比小组完成评审后，以符合采购需求且报价最低的供应商确认为成交供应商。
一、主持人按下列程序进行开标:
1、宣布采购纪律。
2、公布在报名截止时间前递交投标文件的报名供应商名称，并点名确认报名供应商是否到场。
3、宣布评审小组、监督人等有关人员姓名。
4、评审顺序:按供应商签到顺序。
6、现场评审，公布投标人名称，并记录。
二、评审原则:
1、根据本次项目的特点组成评审小组，评审小组为3人，由评审小组按照公平、公正的原则进行评审;
2、资格性及符合性检查:依据法律法规和采购文件的规定，在对报价文件详细评审之前，评审小组将依据投标人提交的响应文件进行审查,以确定其是否具备响应资格;
3.凡有下列情况之一者，投标文件将被视为无效响应:
3.1报价高于采购预算或最高限价的；
3.2不按照采购文件规定报价、没有分项报价、拒绝报价、有多个报价（采购文件另有规定的除外）、有选择性报价、附有条件的报价或者拒绝修正报价的；
3.3 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
3.4 响应文件未按照规定进行制作、标记的；未在规定的地方由投标人的法定代表人(成负责人)或其授权代表签字，或未加盖投标人公章。
3.5 资格证明文件可以为复印件的，复印件未加盖单位公章的；
3.6 不符合法律、法规和采购文件中规定的其他要求的。
对响应无效的认定，必须经评审小组集体做出决定并出具投标无效的事实依据，由响应供应商法定代表人或者被授权代表签字确认，拒绝签字的，不影响评审小组做出的决定。
4、价格修正
响应文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：
4.1 响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；
4.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
4.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；
4.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
4.5 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经响应供应商确认后产生约束力，响应供应商不确认的，其投标无效。



